| ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 10 290 0 | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ИНСОЛ» _____________М. Р. Рафальсон « » 2021 г. |
| --- | --- |

Модули расширения INSOL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSOL90Х.01.00.000 РЭ

Оглавление

1.	Описание и работа.	3

2	Техническое обслуживание.	11

3	Общие указания по монтажу и эксплуатации.	27

4	Показатели надежности (назначенный срок хранения и назначенный срок службы и гарантии изготовителя).	29

5	Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки.	30

6	Параметры предельных состояний.	30

7	Требования безопасности и охраны окружающей среды при испытаниях, монтаже, наладке и эксплуатации модуля.	31

8	Требования к обеспечению сохранения технических характеристик оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность.	32

9	Транспортирование и хранение.	32

10	Консервация.	33

11	Сведения об утилизации.	33

12	Контактные данные изготовителя	35

- Описание и работа.

  - Описание изделия.

    - Назначение изделия

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) распространяется на модули расширения INSOL (далее по тексту – Модули) для измерений силы постоянного тока и воспроизведений силы постоянного тока (модификация Insol-905.2), интеграцию в систему Insol-90X, по протоколам Insol-Net и Modbus-TCP.

Модули INSOL изготавливаются по ТУ 26.51.45.190-005-06157257-2021 Модули расширения INSOL. Технические условия и предназначены для работы в составе измерительного комплекса многоуровневых измерений по ТУ 26.51.52.120-002-06157257-2021.

Модули выпускаются в следующих модификациях:

- модуль ввода Insol – 905.1, который предназначен для измерений силы постоянного тока с последующей обработкой измеренного значения для последующей передачи данных через соответствующие интерфейсы для выработки управляющих воздействий.

- модуль ввода/вывода Insol – 905.2, который предназначен для измерений силы постоянного тока с последующей обработкой измеренного значения для последующей передачи данных через соответствующие интерфейсы для выработки управляющих воздействий и воспроизведений силы постоянного тока для управления исполнительными механизмами.

  - Технические характеристики.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Модуль ввода Insol – 905.1 |  |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу измерений) погрешности измерений силы постоянного тока, % | ±0,1 |
| Количество каналов измерений силы постоянного тока, шт. | 8 |
| Модуль ввода/вывода Insol – 905.2 |  |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу измерений) погрешности измерений силы постоянного тока, % | ±0,1 |
| Количество каналов измерений силы постоянного тока, шт. | 2 |
| Диапазон воспроизведений силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу воспроизведений) погрешности воспроизведений силы постоянного тока, % | ±0,1 |
| Количество каналов воспроизведений силы постоянного тока, шт. | 2 |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 37 до 57 1) |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 7 |
| # Рабочие условия эксплуатации: # - температура окружающей среды, °С # - относительная влажность (при +35 °С), %, не более - атмосферное давление, кПа | # от -50 до +55 # 98 от 84,0 до 106 |
| # Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | # IP66 |
| Габаритные размеры (Ширина×Высота×Глубина), мм, не более: - Модуль ввода Insol – 905.1 - Модуль ввода/вывода Insol – 905.2 | 110×131×110 110×131×110 |
| Масса, кг, не более: - Модуль ввода Insol – 905.1 - Модуль ввода/вывода Insol – 905.2 | 2,2 2,2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 90000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Примечание: 1) – подключение по стандарту питания POE (Power over Ethernet) |  |

1.3 работа изделия

1.3.1 Описание Входов/выходов

Модификация Insol 905.1

| Insol 905.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разъем X1 |  |  |
| Наименование |  |  |
| Ethernet | Standard PoE 802 | IEEE 802.3af, Номинальное напряжение 48 в |
|  |  | потребляемая мощность не более 7 Вт |
| Разъем X2 |  |  |
| 1,2 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 3,4 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 5,6 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 7,8 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| Разъем X3 |  |  |
| 1,2 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 3,4 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 5,6 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |
| 7,8 | Токовый вход 4..20 мА | 2 проводное подключение датчиков, Exia |

Модификация Insol  905.2

| Insol 905.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разъем X1 |  |  |
| Наименование входов |  |  |
| Ethernet | Standard PoE 802 | IEEE 802.3af, Номинальное напряжение 48 в |
|  |  | потребляемая мощность не более 7 Вт |
| Разъем X2, X3 |  |  |
| 1 | 24 | Источник напряжения +24в, 5 Вт |
| 2 | 0/24 | Общий провод |
| 3 | Токовый выход + | Токовый выход 0..20 ма |
| 4 | Токовый выход - | Токовый выход 0..20 ма |
| 5 | Дискретный вход 0 | Лог 1 (18..24 в) Лог 0 (0..5 в) |
| 6 | Дискретный вход 1 | Лог 1 (18..24 в) Лог 0 (0..5 в) |
| 7 | Дискретный вход 2 | Лог 1 (18..24 в) Лог 0 (0..5 в) |
| 8 | Дискретный вход 3 | Лог 1 (18..24 в) Лог 0 (0..5 в) |
| 9 | Токовый вход 0..20 мА | Токовый вход 0..20 ма |
| 10 | Токовый вход 0..20 мА | Токовый вход 0..20 ма |

1.3.2 Схемы подключений

Insol 905.1 Схема подключения датчиков 4..20 мА

Insol 905.2 Схема подключения вибрационных сигнализаторов уровня

Insol 905.2 Схема подключения приводов AUMA

  - Маркировка.

На корпусе модуля нанесена маркировка, содержащая информацию в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 012/2011 («О безопасности низковольтного оборудования») и по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011):

- Наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;

- Обозначение типа оборудования;

- Заводской номер;

- Наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;

- Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);

- Маркировку взрывозащиты. Изображение специального знака взрывобезопасности «Ех», согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011 и единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза «ЕАС», согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011;

- Предупредительную надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;

- Другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией.

    - Специальные условия безопасного применения «Х».

      - Знак «Х» в маркировке взрывозащиты уровнемера указывает на специальные условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- Эксплуатация уровнемера строго в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации INSOL90X.01.00.000 РЭ;

- Ввод проводников в корпус должен производиться через кабельные вводы, имеющие действующие сертификаты соответствия, уровень взрывозащиты, подгруппу газа и диапазон рабочих температур при эксплуатации не ниже параметров, указанных в таблице 2, рассчитанные на установку в оболочку со свободным объемом более 360 см3.

Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой информацией.

      - Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой информацией.

  - Упаковка.

Упаковка модулей должна обеспечивать:

- Сохранность изделия;

- Защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов;

- Защиту изделия от ударных и вибрационных перегрузок;

- Исключение перемещения оборудования при транспортировке;

*модули упаковывается в полиэтиленовую пленку и укладываются в картонные коробки, чтобы все части оборудования были защищены от прямого попадания брызг и песка, водяных паров и газов.

  - Комплектность.

    - Комплектность поставки указана в Договоре на поставку. Доукомплектование дополнительными элементами не требуется. Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия без согласования с изготовителем. Невыполнение этого требования перекладывает ответственность за любые неблагоприятные последствия этих изменений на сторону, внесшую изменения. Комплектность приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. | Заводские номера № |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль сопряжения | INSOL-905.1 | 1 | 700-21 |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Наименование |  | Обозначение | Количество |
| Паспорт |  |  | 1 (экз.) |
| Руководство по эксплуатации |  |  | 1 (экз.) |
| Копия сертификата соответствия (предоставляется по требованию заказчика) |  |  | - (экз.) |

1.8.2    Запасные части, инструмент, приспособление и средства измерения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначения | Кол-во | Заводской № | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание.

  - Настройка прибора Insol-905.1 главное меню

У приборов INSOL имеется встроенный web-браузер для настройки и диагностики через любой браузер. Ниже приведена стартовая страница прибора 905.1.

2.1.1 Вкладка «Обзор»

На вкладке «Обзор» отображается информация о текущих значениях по каждому из 8 каналов в единицах, указанных в настройках прибора. Если канал задействован, но в цепи нету тока, выводится сообщение «Обрыв».

2.1.2 Вкладка «График»

Если в приборе установлена карта памяти microSD, то можно из сохраненных на ней данных сформировать график за интересующую дату и по необходимым каналам. Очень удобно пользоваться данной функцией, когда отсутствует SCADA-система или отсутствует связь с ней.

2.1.3 Вкладка «Прибор» содержит несколько подменю:

- Общая информация;

- Расширенная информация;

- Настройки;

- Дата и время;

- Обновление ПО.

2.1.3.1 «Общая информация»

В этой вкладке собрана информация о типе прибора, его серийный номер, версии аппаратной модификации и программного обеспечения. Данная информация необходима при обращении в техническую поддержку.

2.1.3.2 «Расширенная информация»

Подробно описана аппаратная модификация прибора, включая MAC-адрес и интерфейсную часть.

2.1.3.3 «Настройка»

Сетевые настройки включают в себя IP-адрес, Шлюз, Маску подсети. Внесенные изменения применяются ввода пароля внизу страницы и нажатия кнопки «Сохранить».

«ModBus Salve Id» - адрес для сети Modbus. По умолчанию равен 1.

«Интервал между записями на карту» - изменяет период сохранения данных на карту памяти microSD в минутах для оптимального использования места.

Общие настройки для аналоговых входов.

«Для вывода через Modbus приводить к 16 бит» используется при использовании Modbus-протокола, когда слова данных группируются по 16 бит.

«Кратность измерений» определяет кол-во усреднений при измерении значений с аналоговых входов. Увеличение данного параметра делает выходной сигнал более равномерным. Актуально для медленных процессов, таких как измерение температуры.

«Пауза между измерениями» задает интервал в мс между измерениями. При сильном разбросе на выходе прибора измеренного значения рекомендуется увеличить значение данного параметра.

Индивидуальная настройка аналоговых входов

«Канал используется» - поставьте галочку если планируется задействовать данный канал аналогового входа.

«Наименование параметра» - комментарий к измеряемому значению.

«Обозначение (физическая величина)» - название измеряемого значения.

«Единица измерения» - инженерная единица измерения.

Этот и предыдущие два параметра отображаются в таблице вкладки «Обзор», а также на других приборах INSOL когда настроен обмен данными между ними.

«Значение при 4 mA» - минимальное значение измеряемой величины в инженерных единицах.

«Значение при 20 mA» - максимальное значение измеряемой величины в инженерных единицах.

2.1.3.4 «Дата и время»

Позволяет вручную или автоматически назначить время для внутренних часов прибора и изменить дату.

2.1.3.5 «Обновление ПО»

Прибор имеет функцию обновления прошивки через встроенный web-интерфейс.

Для этого необходимо указать файл прошивки, указать пароль (0000) и нажать кнопку «Отправить». Если стоит галочка «Обновлять только если файл содержит более новую версию ПО», то установить прошивку предыдущей версии не получится.

После запуска процесса обновления прошивки дождитесь автоматической загрузки стартовой страницы web-интерфейса.

При данном типе смены прошивки у прибора может измениться IP-адрес на тот, который прописан в прошивке. В этом случае IP-адрес необходимо уточнить на дисплее прибора и изменить по мере необходимости.

2.1.4 «Справка»

Имеет встроенную описательную часть, необходимую для настройки и работы с прибором, которая всегда под рукой. Не забывайте пользоваться ею.

  - Настройка прибора Insol-905.2 главное меню

2.2.1 Вкладка «Обзор»

На вкладке «Обзор» отображается информация о текущих значениях по каждому из 2 каналов управления приводами.

В строке «Метка» отображается введенная метка канала.

В строке «Токовые выходы 4..20mA» выводится текущее значение токового выхода, выраженное в mA и процентах.

Строка «Дискретные входы» выводит информацию о текущем состоянии сигналов, подключенных к дискретным входам. Эти значения можно инвертировать в настройках, поэтому реальное физическое состояние входов дополнительно отображается в скобках (phy:0/1).

В строке «Токовые входы 4..20mA» отображается информация о текущих значениях по каждому из 2 каналов в единицах, указанных в настройках прибора. Если канал задействован, но в цепи нету тока, выводится сообщение «Обрыв».

Строка «Алгоритм работы канала» сообщает о текущем режиме работы каналов.

0 – Простой ввод/вывод, когда значение тока на токовом выходе задается через web-интерфейс или прямой записью значений через Modbus-TCP.

1 – Регулятор 4-20mA. В этом режиме токовым выходом управляет встроенный алгоритм ПИД-регулятора в соответствии с настройками и входными значениями.

2.2.2 Вкладка «Прибор» содержит несколько подменю:

- Общая информация;

- Расширенная информация;

- Настройки;

- Дата и время;

- Обновление ПО;

- Debug Info.

2.2.2.1 «Общая информация»

В этой вкладке собрана информация о типе прибора, его серийный номер, версии аппаратной модификации и версия программного обеспечения. Данная информация необходима при обращении в техническую поддержку.

2.2.2.2 «Расширенная информация»

Подробно описана аппаратная модификация прибора, включая MAC-адрес и интерфейсную часть.

2.2.2.3 «Настройки»

В данной вкладке можно произвести настройку прибора.

Сетевые настройки включают в себя IP-адрес, Шлюз, Маску подсети. Настройки применяются после из изменения, ввода пароля на изменение настроек внизу страницы и нажатия кнопки «Сохранить».

«Интервал между записями на карту» изменяет период сохранения данных на карту памяти MicroSD в минутах для ее оптимального использования.

«Для вывода через Modbus приводить к 16 бит» используется при использовании Modbus-протокола, когда слова данных группируются по 16 бит.

Общие настройки для аналоговых входов.

«Кратность измерений» определяет кол-во усреднений при измерении значений с аналоговых входов. Увеличение данного параметра делает выходной сигнал более равномерным. Актуально для медленных процессов, таких как измерение температуры.

«Пауза между измерениями» задает интервал в мс между измерениями. При сильном разбросе на выходе прибора измеренного значения рекомендуется увеличить значение данного параметра.

Индивидуальная настройка аналоговых входов

«Канал используется» - поставьте галочку если планируется задействовать данный канал аналогового входа.

«Наименование параметра» - комментарий к измеряемому значению.

«Обозначение (физическая величина)» - название измеряемого значения.

«Единица измерения» - инженерная единица измерения.

Этот и предыдущие два параметра отображаются в таблице вкладки «Обзор», а также на других приборах INSOL когда настроен обмен данными между ними.

«Значение при 4 mA» - минимальное значение измеряемой величины в инженерных единицах.

«Значение при 20 mA» - максимальное значение измеряемой величины в инженерных единицах.

Дискретные сигналы

«Метка» - название выбранного канала.

«Алгоритм работы»:

- 0 – Простой ввод/вывод, когда значение тока на токовом выходе задается через web-интерфейс или прямой записью значений через Modbus-TCP;

- 1 – Регулятор 4-20mA. В этом режиме токовым выходом управляет встроенный алгоритм ПИД-регулятора в соответствии с настройками и входными значениями. Если планируется использовать выбранный канал как ПИД-регулятор, выберите Алгоритм = 1.

«Инверсия дискретного входа Dix» - программная инверсия сигнала выбранного входа.

Удобно использовать для более гибкой адаптации прибора к существующему оборудованию без применения дополнительных реле.

Настройка выхода, работающего по Алгоритму «0 – Простой ввод/вывод». Параметры индивидуальны для каждого из двух токовых выходов.

- 0 – Выход отключен. На клеммах выбранного выхода отсутствует напряжение и ток. Используйте это значение, когда не планируете использовать выбранный токовый выход.

- 1 – Всегда 0 (4mA). На выходе фиксированное значение 4 mA.

- 2 – Всегда макс. (20mA). На выходе фиксированное значение 20 mA.

Этими двумя режимами удобно пользоваться при настройке оборудования либо для принудительного удержания исполнительных элементов в безопасном положении.

- 3 – Установка командой по сети.

- 4 – Установка по Modbus. Значение токового выхода в диапазоне 4-20 mA задается по протоколу Modbus-TCP (адрес необходимой ячейки, а также тип данных указаны во вкладке «Справка»).

Настройка ПИД-регулятора

Данный режим активируется когда выбран Алгоритм «1 – Регулятор 4..20mA»

Настройки индивидуальны для каждого из двух каналов.

«Управляемый параметр (источник данных)»:

- 0 – Регулятор отключен. Используется, когда необходимо выключить алгоритм расчета ПИД-значения. Также прибор самостоятельно переходит в данный режим если ПИД-регулятор работал и пришел сигнал «Авария» (на вход DI1 для канала 1 или DI4 для канала 2) с ЗРА (запорно-регулирующей арматуры).

- 1 – Insol-905.1. Задающий сигнал ПИД-регулятора берется по сети с прибора 905.1 (8-ми канальный модуль аналогово ввода 4-20mA). Приборы должны находиться в одной сети. Необходимо выбрать номер канала, к которому подключен необходимый измеряемый параметр (например, давление). Нумерация каналов начинается с 0. Соответственно, для выбора 8 канала прибора 905.1 нужно выбрать 7. Единицы измерения выбранного параметра будут те, что указаны в настройках прибора 905.1.

- 2 – Insol-901 – уровень нефти. Задающий сигнал (уровень взлива) берется с прибора INSOL-901 (межфазный уровнемер) по сети. Приборы должны находиться в одной сети.

Единицы измерения выбранного параметра будут те, что указаны в настройках прибора 901.

- 3 – Insol-901 – уровень эмульсии. Аналогичен предыдущему параметру, только теперь учитывается уровень эмульсии.

- 4 – Insol-901 – уровень воды. Аналогичен предыдущему параметру, только теперь учитывается уровень воды.

- 5 – Insol-901 – влажность. Аналогичен предыдущему параметру, только теперь учитывается уровень влажности.

В случаях, когда параметр «Управляемый параметр (источник данных)» не равен 0, необходимо указать «IP-адрес прибора для запроса», его «Серийный номер прибора для запроса» и «Период опроса источника данных [ms]». Уменьшение значения последнего параметра актуально для быстроменяющихся значений (например, поддержание давления в трубопроводе).

«Тип управления» - два варианта направления воздействующего сигнала.

- 0 – Прямое управление, когда при увеличении значения контролируемого параметра управляющее воздействие будет уменьшаться (режим «Нагреватель»). Например, подходит для управления наливными клапанами.

- 1 – Обратное управление, когда при увеличении значения контролируемого параметра управляющее воздействие будет увеличиваться (режим «Холодильник»). Например, подходит для управления сливными клапанами.

«Уставка» - величина поддерживаемого параметра. Задается в тех же величинах, что и контролируемый параметр.

«Пропорциональный коэффициент» - множитель, приводящий в соответствие величину поддерживаемого параметра и процентное значение (0-100%) выходного воздействия. Например, положение штока клапана. Регулировку ПИД-регулятора необходимо начинать именно с этого параметра, отключив при этом остальные (Интегральный и Дифференциальный), т.е. приравнять их к 0.

«Интегральный коэффициент» - множитель, влияющий на величину интегральной части расхождения во времени величины поддерживаемо параметра и уставки, используемой при расчете ПИД. При включении данного параметра в расчет (значение отлично от 0) управляющее воздействие приобретает предугадывающий характер. Когда значение велико (подобрано не верно) будет происходить перерегулирование, т.е. управляющее воздействие будет сильно запаздывать.

«Дифференциальный коэффициент» - множитель, влияющий на величину скорости изменения поддерживаемого параметра, используемой при расчете ПИД. Слишком большие значения приводят к двухпозиционному режиму работы регулятора, когда сигнал только начинает изменяться – управляющее воздействие достигает максимального значения.

«Проверять диапазон управляемого параметра» - если выбран этот пункт, то значение поддерживаемого параметра будет ограничиваться:

- сверху «Минимально допустимое значение для управляемого параметра»;

- снизу «Максимально допустимое значение для управляемого параметра».

Единицы измерения такие же, как и у самого поддерживаемого параметра.

«Разрешить изменение коэффициентов и уставки по Modbus» - если выбран данный параметр, то изменять настройки прибора можно будет и по сети Modbus-TCP.

«Активировать регулятор сразу после включения прибора» - если выбран данный параметр, то ПИД-регулятор при соответствующей его настройке, будет включен в работу и будет формировать на токовом выходе управляющее воздействие.

2.2.2.4 «Дата и время»

Позволяет вручную или автоматически назначить время для внутренних часов прибора.

2.2.2.5 «Обновление ПО»

Прибор имеет функцию обновления прошивки через встроенный web-интерфейс.

Для этого необходимо указать файл прошивки, указать пароль (0000) и нажать кнопку «Отправить». Если стоит галочка «Обновлять только если файл содержит более новую версию ПО», то установить прошивку предыдущей версии не получится.

После запуска процесса обновления прошивки дождитесь автоматической загрузки стартовой страницы web-интерфейса.

При данном типе смены прошивки у прибора может измениться IP-адрес, на прописанный в прошивке. В этом случае его необходимо уточнить или изменить с дисплея прибора.

2.2.3 Вкладка «Справка»

Имеет встроенную описательную часть, необходимую для настройки и работы с прибором, которая всегда под рукой. Не забывайте пользоваться ею.

  - Техническое обслуживание изделия

    - Техническое обслуживание уровнемера проводится с целью обеспечения его работоспособности в период эксплуатации. Обслуживание включает в себя:

- Профилактические осмотры – 2 раза в год;

- Межповерочный интервал – 2 раза в год;

- Тестирование модулей с помощью поставляемого в составе системы программного обеспечения – 1 раз в месяц.

  - Запрещено эксплуатировать модули при снятой крышке, незакрепленном кабельном вводе, а также при отсутствии заземления корпуса.

  - Все виды монтажа/демонтажа и обслуживания производить только при отключенном питании и отсутствии давления в резервуарах.

  - Запрещается установка и эксплуатация на объектах, где по условиям работы могут создаваться давления и температуры, превышающие предельные значения.

  - Запрещается подвергать воздействию температуры выше плюс 55°С при любых технологических операциях (очистка, пропаривание и т.д.).

- Общие указания по монтажу и эксплуатации.

  - Модуль устанавливается на фланец уровнемера, либо на монтажную панель

  - Питание Всех модулей осуществляется по стандарту POE, подключение кабеля типа «витая пара» F/UTP cat. 5e 4х2х24AWG LDPE для наружной прокладки (или аналог)

Через разъем RJ-45 (обжимать после ввода кабеля в корпус прибора) снизу

  - Подключить кабель «сопряжения» через боковые кабельные ввода в соответствии с типовыми схемами подключения.

    - Жесткие защитные оболочки кабеля (трубы) не должны непосредственно присоединяться к сальниковому кабельному вводу уровнемера. Для состыковки жестких оболочек кабеля и уровнемера следует использовать гибкие оболочки (металлорукава) длиной не менее 0,5 м. Гибкая оболочка закрепляется в штуцере кабельного ввода с помощью хомута.

    - Снимающиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установлены на своих местах, при этом обращается внимание на затяжку элементов крепления крышек и сальниковых вводов, а также соединительных кабелей.

КРЫШКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПЛОМБИРОВАНЫ!

Обеспечение искробезопасности.

Обеспечение искробезопасности модуля Insol 905.1. Питание токовых датчиков осуществляется с помощью гальванически развязанного блока питания U2 (TDN4815WISM) искробезопасность цепей осуществляться за счет плавкого предохранителя FU2, диодов DD2-DD4 (SMA4F22A), пиковое Обратное напряжение 22 в.

и токоограничивающих резисторов R1-R8 240 Om +/- 1% (3540240RFT)

Модуль Insol 905.1 имеет выходные искробезопасные электрические цепи уровня «iа», и имеет следующие параметры:

Максимальное выходное напряжение Uo, 24 В

Максимальный выходной ток Io- 100 мА

Максимальная суммарная внешняя емкость на канал Со,-  0,77 мкФ

Максимальная суммарная внешняя индуктивность на канал Lo-  4мГн

Максимальная входная мощность 7 Вт

Напряжение питания 48 В (POE)

- Показатели надежности (назначенный срок хранения и назначенный срок службы и гарантии изготовителя).

  - Надежность изделий характеризуется следующими показателями:

- Назначенный срок службы – 10 лет;

- Назначенный срок хранения – 1 год (при выполнении условий хранения).

  - Гарантийный период обслуживания 12 месяцев с момента передачи изделия потребителю.

  - В случае, если гарантийный ремонт изделия выполняется посредством замены комплектующих изделий или какой-либо составной части, на замененные комплектующие или составные части оборудования предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев, исчисляемая со дня выдачи оборудования покупателю.

  - Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- Несоблюдение правил и условий эксплуатации, хранения изделия;

- Применение изделия не по назначению;

- Механические повреждения, вызванный внешними воздействиями на изделие;

- Недопустимые воздействия внешней агрессивной среды;

- Нарушение правил технического обслуживания и ремонта изделия;

- Нарушение электрических норм при эксплуатации изделия.

  - Срок сохраняемости изделий обусловлен соблюдением условий их хранения до начала эксплуатации или во время длительного хранения и зависит от способности консервирующих материалов защищать поверхности.

  - По истечении назначенного срока службы эксплуатация уровнемера должна быть прекращена, независимо от технического состояния изделия, и по результатам технического обследования и диагностирования должно быть принято решение: утилизация или установление нового назначенного срока службы (ресурса) с проведением необходимого ремонта и модернизаций.

- Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки.

  - Перечень критических отказов представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование неисправности (отказа) | Методы устранения |
| --- | --- |
| Повреждение оболочки кабельного ввода / повреждение резьбовых соединений | Необходимо отключить изделие от сети и устранить неисправности путем замены поврежденного кабельного ввода |
| Повреждение уплотнительного кольца | Необходимо заменить поврежденный элемент |

  - Для исключения ошибок необходимо выполнять требования ПУЭ.

  - В случае аварии и неисправности оборудования, обслуживающий персонал действует по отработанной схеме ликвидации их последствий.

- Параметры предельных состояний.

  - Модуль необходимо вывести из эксплуатации по достижении критериев предельных состояний или при возникновении критических отказов оборудования.

Предельное состояние: состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности экономическим или экологическим.

  - К предельным состояниям относятся:

- повышенный механический износ корпуса, кабельных вводов;

- деформации, видимые повреждения, препятствующие нормальному функционированию;

- разрушение основных материалов, коррозионные повреждения;

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;

- неисправность комплектующего оборудования, восстановление работы которого не предусмотрено эксплуатационной документацией на изделие;

- повышение частоты перебоев в работе оборудования, вызванное перепадами напряжения, импульсными помехами;

- достижение назначенного срока службы.

  - Предельное состояние оборудования характеризуется недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей и сборочных единиц, при которых становится небезопасной эксплуатация оборудования, необходим капитальный ремонт.

  - Необходимый и достаточный уровень надежности обеспечивается за счет применения сертифицированного оборудования, поддержания его в работоспособном состоянии, соблюдения режимов эксплуатации, своевременного проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в необходимом объеме.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды при испытаниях, монтаже, наладке и эксплуатации модуля.

  - При расконсервации должны быть соблюдены требования по технике безопасности, предъявляемые по ГОСТ 9.014-78.

  - На предприятиях, эксплуатирующих модулей, должны быть назначены ответственные лица за эксплуатацию и обслуживание изделий, прошедшие соответствующее обучение и подготовку.

  - Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий необходимо проводить в соответствии с указанными нормативными документами и настоящей инструкцией.

  - Все работы, связанные с ремонтом или наладкой оборудования производить при снятом напряжении.

  - Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр, для чего необходимо проверить:

- Наличие и состояние пломб предприятия-изготовителя на упаковке;

- Комплектность поставки;

- Отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки.

  - При появлении аварийных ситуаций необходимо обесточить оборудование.

  - Ликвидация аварийных ситуаций осуществляется согласно "Планам ликвидации аварии".

  - Перед демонтажем, а также для проведения ремонта должен быть отключен от сети.

  - Контроль за соблюдением и обеспечением мер техники безопасности возлагается на лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования.

- Требования к обеспечению сохранения технических характеристик оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность.

  - Для обеспечения взрывобезопасности изделий, необходимо эксплуатировать модули и проводить их техобслуживание в соответствии с действующей документацией.

  - Взрывозащищенность модуля, обеспечивается взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

  - На предприятии изготовителе проведены контрольные испытания на защиту оболочки от внешних воздействий - действия струй воды и попадания пыли в корпус.

  - Максимальная температура нагрева уровнемера в процессе эксплуатации 70 ºС при температуре окружающей среды до плюс 55 ºС.

  - Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию изделий возможно только по согласованию с ОС ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА».

- Транспортирование и хранение.

  - Транспортирование производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением техники безопасности и правил перевозки грузов для соответствующего вида транспорта по ГОСТ 15150-69.

  - Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов – Группа 5 по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С (средние) по ГОСТ 23170-78.

  - Во время транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков и пыли.

  - При получении необходимо выполнить следующее:

- Снять упаковку. Снятие упаковки изделия должны производиться с максимальной осторожностью во избежание повреждения;

- Сверить все компоненты или детали с отгрузочными документами и осмотреть на наличие повреждений. При наличии повреждений, полученных при транспортировке или обнаруженных после доставки немедленно составить рекламацию вместе с перевозчиком.

  - Хранение в упаковке осуществляют при температуре от плюс 5 до плюс 35ºС, относительной влажности до 80% и при отсутствии в атмосфере паров агрессивных веществ.

- Консервация.

  - Консервация необходима перед поставкой оборудования на хранение и при длительной транспортировке. Консервация заключается в очистке поверхностей оборудования от загрязнений, обезжиривание металлических поверхностей и упаковывание.

- Сведения об утилизации.

  - По истечении назначенного срока службы уровнемеры подлежат утилизации в соответствии с предписаниями, действующими на предприятии, эксплуатирующем изделие.

  - При выводе оборудования из эксплуатации выполните следующие операции:

1) до минимума сократить объем материалов, подлежащих утилизации, используя их повторно или перерабатывая (согласно действующему местному законодательству);

2) при выполнении разборки прибегать к услугам квалифицированного технического персонала.

  - В общем случае, безопасность процессов переработки и/или утилизации материалов должна обеспечиваться:

- автоматизацией и механизацией технологических процессов;

- ведением технологических процессов в строгом соответствии с технологической и нормативной документацией;

- организацией мероприятий по производственной санитарии и гигиене труда.

  - Отходы утилизации, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду, должны быть обезврежены соответствующими способами.

  - При отправке оборудования на утилизацию должны быть выполнены следующие мероприятия:

- подготовка акта о списании оборудования и его утилизации;

- демонтаж оборудования;

- подготовка оборудования к утилизации (продувка, очистка и нейтрализация всех поверхностей);

- разборка на составные части;

- сортировка деталей в зависимости от материала изготовления;

- сдача отходов на предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией сырья.

  - Металлические детали сортируются по группам и отправляются на переплавку. Неметаллические детали передаются в специализированные организации, занимающиеся утилизацией данных материалов.

  - Использованные очищающие материалы (например, масляную ветошь, химические очищающие продукты), а также отработанные эксплуатационные жидкости, элементы электроники отправляются на утилизацию в специализированные организации.

  - Использованные материалы являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды. При правильной утилизации продукты утилизации изделия не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

- Контактные данные изготовителя

- Изготовитель: ООО «ИНСОЛ».

- Место нахождения и адрес места осуществления деятельности Россия, 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, Кировоградская, д. 36/2;

- Телефон: +7 (347) 246-60-24;

Адрес электронной почты: info@insol.su