[image: image1.png]Ex





[image: image19.png]


 [image: image2.png]



ТУ-26.51.52-001-12189681-2018
Уровнемер бесконтактный ультразвуковой РИЗУР-2090
Руководство по эксплуатации

РЭ.00028
г. Рязань
Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, работой, правилами монтажа и эксплуатации уровнемера бесконтактного ультразвукового РИЗУР-2090 (далее – уровнемер).

Перед монтажом уровнемера необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с электрооборудованием, с соблюдением всех требований к монтажу электрических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах. Класс подготовки обслуживающего персонала должен соответствовать уровню специалистов служб КИП и АСУ. Лицо, осуществляющее монтаж, несёт ответственность за производство работ в соответствии с настоящим РЭ, а также со всеми предписаниями и нормами, касающимися безопасности и электромагнитной совместимости.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации или использованием оборудования не в соответствии с его назначением.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, улучшающие его качество и не снижающие безопасность, без предварительного уведомления.
Содержание

1. Описание и работа
3
1.1 Назначение и область применения
3
1.2 Идентификационные данные ПО
3
1.3 Метрологические характеристики
4
1.4 Технические характеристики
4

1.5 Эксплуатационные характеристики
4
1.6 Устройство и работа
5
1.7 Маркировка
6
1.8 Упаковка
7
2. Использование по назначению
7

2.1 Эксплуатационные ограничения
7

2.2 Подготовка изделия к использованию 
7
2.3 Использование изделия 
8
3.Техническое обслуживание
14
3.1 Меры безопасности 
15
3.2 Порядок технического обслуживания
15
3.3 Перечень критических отказов
16
3.4 Параметры предельных состояний
16
4. Правила хранения и транспортирования
17
5. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 
17
6. Адрес изготовителя
17
Приложение А 
18
Приложение Б 
20
1. Описание и работа
1.1 Назначение и область применения
Уровнемеры предназначены для измерений уровня жидких и сыпучих сред в открытых или закрытых емкостях. 
 Уровнемеры широко используются в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, пищевой промышленности.
Уровнемер не соприкасается с измеряемой средой, а следовательно, может применяться для работы с загрязненными, вязкими средами, а также средами с особыми санитарными условиями.

Уровнемер соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах взрыво-безопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперера-батывающих производств», и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIС (ГОСТ 31610.0-2019).
По требованиям взрывозащиты конструкция уровнемера соответствует ГОСТ IEC 60079-1-2013 как взрывобезопасное электрооборудование с видом взрывозащиты «d – взрывонепроницаемая оболочка» или ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079‑2011) как особовзрывобезопасное электрооборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia».

1.2 Идентификационные данные ПО
Уровнемеры имеют встроенное программное обеспечение (далее – ПО). Встроенное ПО реализует функции расчёта расстояния до поверхности жидкости, уровня, преобразование измеренных величин в аналоговые и цифровые выходные сигналы, а также вывод на цифровой индикатор.

Метрологически значимая часть ПО защищена паролем и может быть изменена только на предприятии-изготовителе.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

	Идентификационные данные (признаки)
	Значение

	Идентификационное наименование ПО
	RU.12189681.00151/1/

	Цифровой идентификатор ПО
	–


1.3 Метрологические характеристики 

Метрологические характеристики указаны в таблице 2.
Таблица 2 – Метрологические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазон измерений расстояния до поверхности жидкости, м:

· РИЗУР-2090-2
· РИЗУР-2090-12
	от 0,15 до 21)

от 0,5 до 121)

	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений уровня, % от верхних пределов диапазона измерений 
	±0,15; ±0,2; ±0,3 ±0,5 

	Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений уровня, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1 ⁰С, % от верхнего предела диапазона измерений
	±0,04

	1) Указан максимальный диапазон измерений. Диапазон измерений конкретного уровнемера указывается в паспорте.
2)  Но не менее ±1 мм.


1.4 Технические характеристики
Основные технические характеристики уровнемера приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Технические характеристики
	Материал корпуса
	алюминиевый сплав

	Материал ЧЭ
	полиамид 66 стеклонаполненный

	Вид ЧЭ
	цилиндр

	Длина ЧЭ, мм, не более
	100

	Диаметр ЧЭ, мм
· РИЗУР-2090-2
· РИЗУР-2090-12
	48
53

	Присоединение к процессу 
	резьбовое/фланцевое 

	Напряжение питания, В
	от 12 до 28 (Ex ia)

от 12 до 36 (Ex db, без взрывозащиты)

	Выходной сигнал
	4-20 мА, протокол HART
RS-485/Modbus RTU

	Время включения, с, не более
	30

	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP67

	Вид взрывозащиты
	1Ex db IIC T6 Gb X 
0Ex ia IIC T6 Ga Х

Без взрывозащиты

	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С
	- 40 … + 60

	Средняя наработка на отказ, час, не менее
	70 000

	Средний срок службы, лет, не менее
	10 

	Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более1)
	140 х 120 х180

	Масса1, кг, не более 
	10

	Параметры рабочей среды

	Давление, МПа
	от - 0,02 до + 0,1

	Температура, °С
	от - 40 до + 80

	Относительная влажность, % не более
	95

	1Без учета фланца



1.5 Эксплуатационные характеристики
Ориентация уровнемера в пространстве при монтаже на объекте – вертикальная.
Уровнемер предназначен для длительной непрерывной работы.
Уровнемер не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека, устойчив к воздействию:
- инея и росы;
- выдерживает вибрационную нагрузку в диапазоне 2 – 100 Гц с амплитудой ±1 мм при частоте до 13,2 Гц и ускорением ±0,7 g при частоте выше 13,2 Гц (по спецзаказу возможно производство виброустойчивого исполнения по заданию заказчика);
- выдерживает по 20 ударов длительностью 10 – 15 мс с ускорением ±5 g с частотой 40-80 ударов в минуту в трех взаимно перпендикулярных направлениях.
Уровнемер в транспортной таре устойчив к воздействию:
- транспортной тряски с ускорением 5 g при частоте от 40 до 80 ударов в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;
- относительной влажности до 95% при температуре плюс 40 °С;
- ударов при свободном падении с высоты 250 мм.
1.6 Устройство и работа
1.6.1 Внешний вид уровнемера показан на рисунке 1.

                                   [image: image3.png]



                                      Рисунок 1 - Внешний вид уровнемера 
Корпус (1) и крышка (2) изготовлены из алюминиевого сплава методом литья. Под крышкой размещен электронный блок с дисплеем (3).
Кабель вводится в корпус через кабельный ввод (4) с сальниковым уплотнением. 

Погружная часть представляет собой ЧЭ из пластмассы (5). 

Для герметичного крепления уровнемера на объекте используются уплотняемые прокладкой штуцерные или фланцевые соединения.
1.6.2 Принцип работы

Принцип действия уровнемеров основан на измерении времени прохождения ультразвукового сигнала от электронного блока до поверхности продукта и обратно. Электронный блок излучает ультразвуковой сигнал в направлении поверхности продукта. Отраженный сигнал от поверхности продукта детектируется электронным блоком, в котором происходит измерение времени прохождения сигнала и рассчитывается расстояние до поверхности. Электронный блок преобразуется в унифицированный выходной сигнал силы тока, цифровой сигнал и выводится на дисплей.
1.7 Маркировка
Маркировка изделий должна соответствовать следующим общим требованиям:

· маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы изделия во всех условиях и режимах;

· маркировка должна располагаться на видном месте, быть доступной для обзора и прочтения при эксплуатации и ремонте;

· маркировка и её фон не должны изменять цвет, терять чёткость контуров, стираться (в течение всего срока службы изделия) от действия внешних воздействующих факторов.

Метод нанесения должен обеспечивать чёткое изображение, стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохранность в течение установленного срока службы. 

Маркировка уровнемера содержит следующие данные:

· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование изделия;

· единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС);
· специальный знак [image: image4.jpg]


 взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

· номер сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 и орган выдавший сертификат;
· основные характеристики уровнемера;
· дату изготовления;

· заводской номер.
На усмотрение предприятия-изготовителя допускается нанесение дополнительных сведений.
Обозначение знака наружного заземления выполняется согласно ГОСТ 21130‑75.
На транспортную тару (ящик) несмываемой черной краской должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.
1.8 Упаковка
Уровнемер упаковывается согласно внутренним регламентам и стандартам предприятия-изготовителя, а также по спецзаказу клиента.
Перед упаковыванием в каждый ящик с уровнемером вкладывается упаковочный лист, содержащий:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование и обозначение изделия;

- количество изделий;

- дату упаковывания.
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
Запрещается превышать эксплуатационные параметры, указанные в таблицах 2 и 3.
Превышение максимальных значений технологических параметров может повлечь за собой выход из строя уровнемера и привести к возникновению аварийной ситуации с опасностью для здоровья и жизни обслуживающего персонала, загрязнения окружающей среды и материального ущерба.
Монтаж и эксплуатация уровнемера должны проводиться подготовленными специалистами, аттестованными и допущенными к работе в установленном порядке в соответствии с действующими на территории РФ и данного предприятия нормами и правилами.
Запрещается поднимать или перемещать уровнемер удерживая его за излучатель т.к. это может вызвать чрезмерную нагрузку на соединительный узел. Уровнемер необходимо держать за нижнюю часть корпуса или соединительный штуцер (фланец).
Все работы по монтажу уровнемера должны быть завершены до его подключения.
        ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать уровнемер со следами механических и химических повреждений;
- самостоятельно ремонтировать или заменять части уровнемеров без уведомления предприятия-изготовителя;
- самовольно вносить изменения в конструкцию;
- использовать уровнемер в условиях среды, нейтральность которой к применяемым в уровнемере материалам не доказана.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Меры безопасности.
При монтаже, демонтаже и обслуживании уровнемера во время эксплуатации, необходимо соблюдать меры предосторожности от получения различных видов поражений в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.
Монтаж, демонтаж, испытания и эксплуатация элементов уровнемера, работающих под давлением, должны соответствовать «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
Монтаж, демонтаж, испытания и эксплуатация уровнемера, работающего во взрывоопасных зонах, следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, а также ГОСТ 31610(IEC 60079), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и гл. 7.3 ПУЭ.
При работе уровнемера категорически запрещается вскрывать его корпус.
При технических осмотрах, не связанных с проверкой исправности, необходимо отключать уровнемер от сети.
При проверке работоспособности уровнемера необходимо предусмотреть блокировку исполнительных механизмов.
2.2.2 Распаковка и входной контроль уровнемера.
При поступлении уровнемера на объект необходимо:
- осмотреть упаковку и убедиться в её целостности;
- вскрыть упаковку и проверить содержимое на соответствие комплекту поставки;
- тщательно осмотреть уровнемер, убедиться в отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и механических повреждений прибора/
При обнаружении несоответствий связаться с производителем.

.
2.3 Использование изделия
2.3.1 Монтаж на объекте
Уровнемер монтируется вертикально через соединительный фланец/штуцер, который соединяется с ответной частью резервуара.
При установке потребитель должен обеспечить герметичность соединения со стороны технологического процесса и герметичность внутренних элементов корпуса уровнемера от воздействия атмосферы.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ УРОВНЕМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСТОЧЕН.
Перед монтажом проверить отсутствие дефектов на резьбовых поверхностях уровнемера (раковины, забоины, трещины, механические повреждения).
Место установки должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа. Окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей уровнемера. Параметры вибрации не должны превышать значений, указанных в п.1.3 настоящего РЭ.
Монтаж уровнемера необходимо осуществлять на расстоянии (L) более 200 мм центральной оси излучателя до боковой стенки резервуара при контроле уровня до 8 м, и более 500 мм при контроле уровня до 12 м (рисунок 3). 
[image: image5.png]



                                                        Рисунок 3
На емкостях со сферическим (купольным) верхом не рекомендуется устанавливать уровнемер по центру емкости из-за возможного появления переотражений (рисунок 4). На емкостях с коническим дном для обеспечения возможности измерения до дна, уровнемер рекомендуется устанавливать по центру емкости (рисунок 5). 
[image: image6.png]



                                       Рисунок 4                             Рисунок 5
Не следует монтировать прибор над втекающим в емкость потоком продукта. Убедитесь, что датчик обнаруживает поверхность продукта, а не наливной поток (рисунок 6).
При выборе места расположения уровнемера следует учитывать, что находящиеся в емкости конструкции (мешалки, лестницы, нагреватели, подпорки и т.п.) могут вызывать ложные отражения, искажающие полезный сигнал, необходимо выбирать такое монтажное положение датчика, чтобы на пути распространения сигнала до поверхности контролируемой среды, не было препятствий (рисунок 7).

[image: image7.png]



Рисунок 6
[image: image8.png]Czzzzzzzzzzzz)

"

oz





Рисунок 7
Возможно использование уровнемера для измерения сыпучих материалов рекомендуется согласовать с предприятием-изготовителем.

При измерении уровня сыпучих материалов происходит сокращение диапазона измерения примерно на 40-50%. Диапазон измерения уменьшается за счет поглощения акустических волн объемной средой. Размер сокращения диапазона измерения зависит от размера фракций измеряемого материала.
При заполнении, смешивании и других процессах на поверхности измеряемой жидкости может возникнуть пена (рисунок 8). Густая пена сильно поглощает ультразвуковой сигнал и может сделать невозможным правильное функционирование уровнемера, поэтому необходимо проконсультироваться с производителем-изготовителем.
[image: image9.png]



Рисунок 8

Уровнемер должен быть защищен от воздействия погодных условий (рисунок 9). Ложные эхо-сигналы от больших стоек и подпорок в емкости можно ослабить с помощью установленных над этими конструкциями небольших наклонных экранов из листового металла, которые будут рассеивать радарные сигналы и тем самым предотвращать зеркальное ложное отражение (рисунок 10).
[image: image10.png]



                                                          Рисунок 9
[image: image11.png]



Рисунок 10

Для достижения оптимальных результатов измерения уровня необходимо устанавливать уровнемер так, чтобы центральная ось излучателя была перпендикулярна поверхности продукта (рисунок 10).
При установке в монтажный патрубок, необходимо чтобы край излучателя выступал за край патрубка на расстояние не менее 10 мм (рисунок 11).
[image: image17.png]Tabmma 1
Tlapasetpst

mbrToTHoe Tantenne, Mila
cpest

moTHOCTE KA

BAIKOCTE M

Bpewn_cpabaTsiBamma_mo Beoly cornacyerca mpm

Berxoamsie caTHATE!

‘HanpsacHne MHTARNS, HOCTORHRSH Tk, B

Tlotpebasensii Tok, e Gozee, MA
‘HanpsuacHie, KoMMYTHpYeMOE BHXOAHEN KTi0T0M, B
Tok. KOMMYTHp MBI BHXOAHEN KTi0T0M, A

Hanpsacnne
xopmyca. B
Cpeanna napaboTka Ha oTxaz, Tac

npoGos memn meoaHoro Kmowa

TabapHTHSIC pasicpsi, MM (LTHHA MOrpyAHOA TacTH
AATTKA MOACT YCTAHABIHBATECA IPH 3aKkase, HO He
Gomee 4

Marepran  carmazmatopa.
KoHTpOTHpyeMOH cpexoi
Veaosas

KOHTAKTHPyeME

TRanaioRTeNTpATIP

| xaiomett cpemst, 'C.
xateropma
oct
ncnomHenne
(TOCT15150-69)
Crenems sammst
(TOCT14254-96)
MApKHPOBKA _BIpEBO3AIHTEL
coraacyeteanpm saxaze

P pabots carmamzaTopa

Kabems z11 nogmosernm

oxpy-
sxcryaTammH

MOHTaEA panemers

Kopmyca

KoRTpoms cpabarsmansA cRraazH3aTopa

VicrpymenT

~196-+500
Zo 6.16. 25,35, 45Mila (
3aBHCHMOCTH OT HenoMHeRH)
neRopympyeTea
e HopMmEpyeTca, Ho HeobxoZHMO
VINTHBATS  yRemEIcHHC  BpeMCHE
cpabaTmBamma Ha EpeM CTeKaHHA
AEEKOCTH __c__ SyRcTRETemsHOro

anzapTHo Jcex
CYXOR KORTAKT» - (TepexHAHOR)
«Toxomaz neras 4-20mA»
Namup>
«&/163A»

85 ModBus RTU

RosmRaTsHOS 24

ot 127028
He Gozee 0.1
He Meree 1500

e Meree 10000
12
220*x190x76

s Gonee L1 &r
12XI8HIOT. gropomzact 4

60-+75

OExiallCT6 X. 1ExibIICT6 X.

s 1ExdIICT6 X

HeTEpHIBHET, _KpYTIOCY TOTHET
KBBI 7x1.0TOCT 1508-78 mmm
HATOTHHBII 0 XAPAKTEPHCTHKAM

[1pH [IOMOIIH HOCTORHHOTO MArRHTa.

3anonkuTs U noanucaTh

KommerTapin





   Рисунок 10                                      Рисунок 11
При монтаже на объекте уровнемера с резьбовым присоединением штуцер уровнемера установить в резьбовой втулке объекта, закрутить, затянуть ключом. Момент затяжки выбирать в соответствии с нормативами для данного вида резьбовых соединений.

При монтаже на объекте уровнемера с фланцевым присоединением затяжка фланцевых соединений должна производиться постепенно, попеременным крест-накрест подтягиванием гаек с целью исключения перекосов. Окончательная затяжка фланцевого соединения должна осуществляться специальными гаечными ключами (мерные ключи или ключи с указателями силы затяжки), позволяющими контролировать степень затяжки.

Затяжку производить в последовательности, схематично показанной на чертеже (рисунок 12). Через час после затяжки шпилек произвести их подтяжку.[image: image12.png]S
.





                                Рисунок 12 - Схема затяжки фланцевых соединений
Герметичность соединений обеспечивается за счет деформации уплотнительной прокладки. При выборе прокладки особое внимание следует обратить на химическую и термическую стойкость материала прокладки.
После установки уровнемера проверить место соединения на герметичность при максимальном рабочем давлении.
2.3.2 Электрическое подключение
Перед подключением уровнемера необходимо убедиться в отсутствии напряжения в линии.
К заземляющему винту уровнемера (на внешней стороне корпуса) подсоединить провод заземления объекта. Сопротивление линии заземления, измеренное омметром, не должно превышать 4 Ом.
Схемы электрических подключений уровнемера, в том числе, во взрывобезопасном исполнении представлены в приложении Б.
К внешней линии уровнемер присоединяется кабелем через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. При монтаже следует обратить внимание на то, что, наружный диаметр кабеля должен соответствовать применяемому кабельному вводу.
Для подключения уровнемера необходимо открутить крышку корпуса уровнемера, повернув ее против часовой стрелки.
При наличии индикатора снять его повернув против часовой стрелки на 15°.
Ослабить кабельный ввод и пропустить кабель через кабельный ввод в корпус уровнемера. Выпустить кабель на достаточную длину внутрь корпуса для его зачистки и подключения. Снять изоляцию с кабеля и зачистить провода на длину необходимую для подключения.
Зачищенные концы проводов кабеля подключить к уровнемеру через клеммную колодку согласно маркировке на плате уровнемера. Для подключения уровнемера возможно использовать многожильные и одножильные провода с сечением от 0,5 до 2.5 мм². Проверить надежность крепления проводов слегка потянув за них.
Выполнить ниспадающую каплеуловительную петлю из кабеля перед вводом в прибор (рисунок 12), для исключения возможности протечки воды. Нижняя часть петли должна быть ниже кабельного ввода корпуса. (Данная рекомендация применима прежде всего при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, а также на емкостях с охлаждением или подогревом.)
[image: image13.png]



Рисунок 13 - Каплеуловительная петля
Сальниковое уплотнение затянуть нажимной гайкой, обеспечив герметичность ввода кабеля в корпус. Должно применяться кольцо уплотнительное, входящее в комплект кабельного ввода. Кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения. Нажимную гайку после монтажа стопорить грунтовкой. При использовании кабеля в металлорукаве закрепить рукав с помощью фиксатора кабельного ввода.
Закрыть неиспользуемые кабельные вводы заглушками.
Уложить провода внутри корпуса, исключая их повреждение при закручивании крышки или установке индикатора. 

При наличии индикатора установить его в корпус в порядке обратном снятию.

Накрутить крышку на корпус уровнемера.
2.3.3 Демонтаж
Отсоединять уровнемер только после разгерметизации системы и отключения от источника питания.

Произвести действия, указанные в п. 2.3.1 «Монтаж на объекте» и 2.3.2 «Электрическое подключение» в обратном порядке.
2.3.4 Возврат
Перед отправкой уровнемера изготовителю вымойте и очистите его от загрязнений и остатков контролируемой среды. Вещества, контактировавшие с погружной частью прибора, не должны являться угрозой для здоровья обслуживающего персонала.
Упаковка уровнемера при пересылке должна гарантировать его сохранность.
3 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности уровнемера при использовании.
К техническому обслуживанию уровнемера допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности, утвержденным в установленном порядке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее РЭ.
Уровнемер обеспечивает возможность непрерывной работы периодами по 6 месяцев без непосредственного местного обслуживания и контроля. В промежутках между указанными периодами проводятся регламентные работы, указанные в настоящем РЭ. 

3.1 Меры безопасности
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УРОВНЕМЕР ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ!
3.2 Порядок технического обслуживания
Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4.
Во время эксплуатации уровнемера периодически проводятся регламентные работы с целью обеспечения его нормального функционирования в течение назначенного срока службы.
Виды регламентных работ:
- внешний осмотр;
- удаление внешних загрязнений;
- проверка наличия крепежных деталей и момента их затяжки;
- измерение электрического сопротивления изоляции;
- проверка состояния наружного заземления
- проверка работоспособности

При проведении внешнего осмотра проверяют:
- соответствие и читаемость маркировки, 
- правильность оформления паспорта на уровнемер, наличие всех необходимых записей в соответствующих разделах;
- целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);
- целостность коммутирующих кабелей (отсутствие видимых резких загибов, замятий и т.д. которые могут привести к нарушению целостности электрических цепей и их изоляции).
Удаление внешних загрязнений проводится при необходимости, с помощью ветоши, щетки или кисти, специальными моющими растворами применение которых предусмотрено нормативной документацией, действующей в условиях предприятия заказчика, не агрессивными к деталям уровнемера.
Измеренное сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм (при невозможности обеспечения нормальных климатических условий – не менее 1 МОм).
Проверить состояние наружного заземления составных частей уровнемера визуально: заземляющий винт должен быть затянут, место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено. При необходимости заземляющие винты и место присоединения заземляющего проводника очистить и нанести консистентную смазку.
Рекомендуется проводить визуальный осмотр излучателя и прочих элементов конструкции, на наличие коррозии и окислений во время проведения ревизии резервуара/ёмкости. При необходимости провести очистку конструктивных элементов уровнемера. Для извлечения и установки руководствоваться п.2.3.1 и п.2.3.3 «Монтаж» и «Демонтаж».

3.3 Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки
 Перечень критических отказов представлен в таблице 3.

 Таблица 3
	Наименование неисправности (отказа)


	Методы устранения



	Повреждение оболочки кабельного ввода /повреждение резьбовых соединений кабельного ввода
	Необходимо отключить изделие от сети и устранить неисправности путем замены поврежденного кабельного ввода

	Нарушение герметичности корпуса изделия
	Необходимо отключить изделие от сети и вывести его из эксплуатации, затем связаться с изготовителем

	Нарушение целостности чувствительного элемента 
	Необходимо отключить изделие от сети и вывести его из эксплуатации, затем связаться с изготовителем


Для исключения ошибок персонала необходимо выполнять требования настоящего РЭ и Правил Устройства Электроустановок.

В случае аварии и неисправности оборудования, обслуживающий персонал действует по схеме ликвидации последствий, принятой в эксплуатирующей организации.

3.4 Параметры предельных состояний

Уровнемер необходимо вывести из эксплуатации по достижении критериев предельных состояний или при возникновении критических отказов оборудования.

Предельное состояние оборудования характеризуется недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей или сборочных единиц, при которых становится небезопасной эксплуатация оборудования, необходима замена или ремонт.

К предельным состояниям уровнемера относятся:

- деформации, видимые повреждения, препятствующие нормальному функционированию;

- разрушение основных материалов, коррозионные повреждения;

- неисправность комплектующих изделий, замена которых на объекте не предусмотрена эксплуатационной документацией на изделие;

- достижение назначенного срока службы.

Необходимый и достаточный уровень надежности обеспечивается за счет применения сертифицированного оборудования, поддержания его в работоспособном состоянии, соблюдения режимов эксплуатации, своевременного проведения технического обслуживания.
4 Правила хранения и транспортирования
Условия транспортирования и хранения уровнемеров должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы УХЛ 1.
Хранение уровнемеров производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в запакованном виде. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

Уровнемеры транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования и хранения ящики с уровнемерами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
Способ укладки ящиков при транспортировании и складировании должен исключать их перемещение и падение. Допускается укладка ящиков с уровнемерами не более, чем в три яруса. Ящики должны находиться в положении, указанном на манипуляционных знаках.
Срок пребывания уровнемеров в условиях транспортирования не должен превышать три месяца.
5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя
Срок службы/эксплуатации уровнемера не менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки уровнемера потребителю.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае обнаружения дефектов или несоответствий комплектности поставленных изделий в период действия гарантийных обязательств, потребителю необходимо сообщить об этом предприятию изготовителю с указанием наименования изделия и его заводского номера. Дальнейшее взаимодействие потребителя и изготовителя осуществляется по ГОСТ Р 55754-2013.
6 Адрес изготовителя
Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»
390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,
с. Дубровичи, километр 14-й (автодорога Рязань-Спасск тер.), строение 4ж
тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20
E-mail: marketing@rizur.ru Web-сайт: [image: image18.png]FrPYNMNA KOMMNOAHMUMN



http://www.rizur.ru
                                                          Приложение А
Структура условного обозначения для бесконтактного ультразвукового уровнемера РИЗУР-2090

Пример записи при заказе:

РИЗУР-2090–0–2–Р/М66х2–12(0,15/11,85)–И–М–4–10/1/930–0,15–0

                        1 2         3                4                5  6   7        8           9  10    

	Модель

	РИЗУР-2090
	Бесконтактный ультразвуковой уровнемер

	1. Материал корпуса

	0
	Алюминиевый сплав

	Х
	Специальное исполнение, указывается письменно вне кода заказа

	2. Исполнение и материал ЧЭ

	2
	Полиамид 66 стеклонаполненный, диаметр 48 мм, рабочий диапазон до 2 м

	12
	Полиамид 66 стеклонаполненный, диаметр 53 мм, рабочий диапазон до 12 м

	3. Тип присоединения

	Р/М66х2
	Резьбовое присоединение, М66х2

	Р/G2
	Резьбовое присоединение, G 2”

	Ф (I/DN/PN)
	Фланцевое присоединение (I – обозначение фланцевых соединений, соответствующих ГОСТ/DN – условный проход/PN – давление)

	Х
	Специальное присоединение, указывается письменно вне кода заказа

	4. Параметры диапазона измерений 

	ХХ (ХХ/ XX)
	Длина ЧЭ, мм (верхний не измеряемый уровень, мм / диапазон измерений, мм)

	5. Взрывозащита

	И
	0Ex ia IIC T6 Ga Х – искробезопасная цепь

	Д
	1Ex db IIC T6 Gb X – взрывонепроницаемая оболочка 

	Н
	Без взрывозащиты

	6. Кабельный ввод

	0
	Без кабельных вводов (заглушка М20х1,5)

	М
	Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля

	ММ
	Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного кабеля

	Б
	Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля

	ББ
	Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного кабеля

	Х
	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)

	7. Выходной сигнал

	4
	4-20 мА (двухпроводное подключение), HART

	Ц
	RS-485, Modbus RTU

	8. Параметры измеряемой среды

	ХХ/ХХ/ХХ
	Давление, МПа / Плотность среды, кг/м³/ Диапазон температур контролируемой среды, °С

	9. Пределы погрешности измерений уровня, %

	0,15
	±0,15

	0,2
	±0,2

	0,3
	±0,3

	0,5
	±0,5

	10. Дополнительные опции

	ТЧ
	В комплекте с термочехлом (необходимо заполнить опросный лист на термочехол РИЗУР)

	Х
	Другое указывается письменно в опросном листе


Приложение Б

                                       Схема подключения уровнемера
[image: image14.png]



Рисунок А.1 Схема подключения уровнемера
1 Электропитание, выходной сигнал

2 Контакты модуля индикации (опция)

3 Электронный блок

4 Винт заземления для подключения экрана кабеля

[image: image15.png]ON

B3pbiBo6e30onacHasn bapbep B3pbiBoONacHas
30Ha NcKpo3sawmTtbl | 30Ha




Рисунок А.2 Схема подключения уровнемера с видом взрывозащиты 0Ех ia IIC T6 Ga 
[image: image16.jpg]B3pbiBOONacHas

30Ha

B3pbiBo6e30onacHas

30Ha




Рисунок А.3 Схема подключения уровнемера с видом взрывозащиты

 1Ех db IIC T6 Gb 
24
23

