ТУ-3442-001-12189681-2014

Обогреватель взрывозащищенный

РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК

Руководство по эксплуатации

РЭ.00009

г. Рязань

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, работой, правилами монтажа и эксплуатации обогревателей взрывозащищенных типа РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК.

Перед монтажом обогревателей взрывозащищенных типа РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию,  имеющим допуск к работе с электрооборудованием, с соблюдением всех требований к монтажу электрических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах. Лицо, осуществляющее монтаж, несёт ответственность за производство работ в соответствии с настоящим руководством, а также со всеми предписаниями и нормами, касающимися безопасности и электромагнитной совместимости.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации или использованием оборудования не в соответствии с его назначением.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, улучшающие его качество и не снижающие безопасность, без предварительного уведомления.

Содержание

1. Описание и работа3

1.1 Назначение и область применения3

1.2 Технические характеристики3

1.3 Устройство и работа4

1.4 Маркировка5

1.5 Упаковка6

2. Использование по назначению6

2.1 Эксплуатационные ограничения6

2.2 Меры безопасности 6

2.3 Подготовка изделия к использованию 6

2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание7

3. Правила хранения и транспортирования7

4. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 8

5. Адрес изготовителя 8

Приложение 1 8

1 Описание и работа

1.1 Назначение и область применения

Взрывозащищенные обогреватели типа РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры в кожухах, термошкафах, блок-боксах, помещениях (и т.д.) с аппаратурой, требующей положительной температуры для стабильной и безотказной работы; для обогрева запорной арматуры.

Особая конструкция и малые габариты данных обогревателей дают возможность эксплуатировать их в местах, где оборудование расположено особым образом и пространство для размещения стандартных обогревателей отсутствует.

Обогреватели изготавливаются как оборудование для взрывоопасных сред II группы согласно маркировке взрывозащиты, и предназначены для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно требований «Правил устройства электроустановок»(ПУЭ),  главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», серии ГОСТ 31610(IEC 60079),  ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), а также других нормативных документов, регламентирующих установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики обогревателей РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК приведены в таблице 1

Таблица 1

| Напряжение питания от сети, В | 230; 24* |
| --- | --- |
| Частота питающей сети, Гц | 50 + 2% |
| Мощность, Вт | 10….35 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 20, не менее |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500, не менее |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIC T6…T3 Gb X |
| Максимальная температура на поверхности обогревателя, °С | Т3 (+195); Т4 (+130); Т5 (+95); Т6 (+80) |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | – 60 … + 40 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | См. Таблицу 2 |
| Рабочее положение | произвольное |

*в сети постоянного тока

Исполнение обогревателей в соответствии с рисунком 1 и таблицей 2.

Таблица 2

| Модель | Мощность, Вт | А, мм | В,мм | С,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEPM-МИНИ-БЛОК | 10 | 30 | 30 | 75 |
|  | 15 | 30 | 30 | 75 |
|  | 20 | 30 | 30 | 75 |
|  | 25 | 30 | 30 | 75 |
|  | 30 | 30 | 30 | 75 |
|  | 35 | 30 | 30 | 75 |
|  | 15 | 30 | 30 | 100 |
|  | 20 | 30 | 30 | 100 |
|  | 25 | 30 | 30 | 100 |
|  | 30 | 30 | 30 | 100 |
|  | 35 | 30 | 30 | 100 |
|  | 20 | 30 | 30 | 150 |
|  | 25 | 30 | 30 | 150 |
|  | 30 | 30 | 30 | 150 |
|  | 35 | 30 | 30 | 150 |

Рисунок 1

1.3 Устройство и работа

Конструктивно обогреватель выполнен в виде профильного радиатора из алюминиевого сплава (Рисунок 1). Специально спроектированная и разработанная форма профиля обеспечивает наилучшую теплоотдачу.

Рисунок 2

Внутри радиатора располагается электронагревательный элемент на базе полупроводниковых керамических нагревательных элементов (РТС-керамики) с положительным температурным коэффициентом сопротивления.

Электрическое сопротивление находится в нелинейной зависимости от температуры нагрева - при повышении температуры сопротивление керамического нагревательного элемента многократно возрастает, ограничивает протекающий ток и останавливает рост температуры. Благодаря свойству саморегулирования керамических нагревательных элементов, обогреватели РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК на базе РТС-керамики не требуют применения стабилизирующих компонентов и средств защиты от перегрева поверхности.

Максимальная температура на поверхности радиатора обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей номинальной мощности тепловыделения.

Все электрические элементы обогревателей заключены в металлическую оболочку с толщиной стенки не менее 2 мм.

Соединительный кабель имеет круглое сечение с тремя жилами (одна жила используется для внутреннего заземления).

Подсоединение кабеля производится через фиксирующее устройство кабеля (сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы), что предотвращает его от выдергивания.

Внутреннее заземление выполнено в соответствии с ГОСТ 22782.3. Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом.

По требованиям взрывозащиты конструкция обогревателе соответствует ГОСТ IEC 60079-1-2011 как взрывобезопасное электрооборудование с видом взрывозащиты «d – взрывонепроницаемая оболочка».

Обогреватели РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК имеют исполнения с терморегуляторами производства ООО «НПО РИЗУР».

Взрывозащищенные терморегуляторы типа РИЗУР предназначены для контроля, регулирования и ограничения температуры на поверхности радиаторов и в обогреваемом пространстве в соответствии с заданными требованиями.

1.4 Маркировка

Маркировка изделия выполняется в соответствии с Техническим Регламентом ТР ТС 012/2011 и ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) способом лазерной гравировки, обеспечивающим сохранность и четкость изображения в течение всего срока службы изделия в условиях, для которых оно предназначено.

Маркировка обогревателя содержит следующие данные:

•        наименование или товарный знак завода-изготовителя;

•        наименование изделия;

•        единый знак ЕАС обращения продукции на рынке Европейского экономического союза;

•        специальный знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

•        маркировку взрывозащиты;

•        номер сертификата соответствия;

•        код степени защиты от внешних воздействий IP по ГОСТ 14254;

•        напряжение питания от сети;

•        мощность нагревательного элемента;

•        дату изготовления;

•        заводской № __;

Транспортная маркировка груза должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с конструкторской документацией и ГОСТ 14192.

1.5 Упаковка

Обогреватель упаковывается в упаковку категории КУ-2 в соответствии с ГОСТ 23170.

В каждый ящик с обогревателем вкладывается упаковочный лист, содержащий:

•        наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

•        наименование и обозначение (шифр) изделия;

•        количество изделий;

•        дату упаковывания;

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Электропитание должно осуществляться от электрической сети 230 В, 50 Гц ; 24 В (в зависимости от исполнения).

Прокладка электропитания обогревателя во взрывоопасной зоне должна производиться с соблюдением требований гл.7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

Использовать обогреватель в строгом соответствии с температурным классом взрывоопасной зоны, указанной в маркировке обогревателя.

2.2 Меры безопасности

Обогреватель относится по защите от поражения электрическим током к классу I по ГОСТ Р 12.2.007.0. Монтаж и подключение обогревателя может производиться при обесточенной сети обученным персоналом, имеющим право на производство работ с соблюдением требований:

•  ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993)

•  Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

• Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММСС СССР;

•  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)

!!! В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКРЫВАТЬ КОРПУС ОБОГРЕВАТЕЛЯ ТКАННЫМИ ИЛИ ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ (НАПРИМЕР, СУШИТЬ ОДЕЖДУ), ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХ НОРМЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЫХОДУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ИЗ СТРОЯ

2.3 Подготовка изделия к использованию

Перед монтажом обогреватель подлежит визуальному осмотру. При этом необходимо проверить:

•   целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);

•   наличие всех крепежных деталей и их элементов;

•   состояние уплотнения вводного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения);

•  целостность подводящего кабеля;

•  наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

2.3.1 По месту установки обогревателя выполнить отверстия для крепления кронштейнов и закрепить обогреватель с помощью болтовых или винтовых соединений.

2.3.2 Присоединить обогреватель к питающей сети в соответствии с электрической схемой обогревателя (Приложение 1)*;

Для обогревателя в исполнении с биметаллическим терморегулятором РИЗУР-ТБ-F, РИЗУР-ТБ-FT расположить терморегулятор  непосредственно в обогреваемом объеме; для максимально корректной работы корпус терморегулятора не должен охлаждаться или нагреваться дополнительно (необходимо оградить его от заведомо охлаждающих или греющих элементов);

2.3.3 По окончании монтажа произвести дополнительную проверку электрической исправности цепей:

- Измерить сопротивление изоляции (кроме исполнений с терморегуляторами на базе ЦСУ)**;

- Измерить сопротивление цепи нагревательного элемента при нормальной температуре (кроме исполнений с терморегуляторами на базе ЦСУ);

* НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ НАПРЯМУЮ К ОБОГРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИБОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРЕВЫШЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ СВЕРХ ТЕМПЕРАТУРНОГО КЛАССА И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ.

** НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ!!! (МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ)

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ОТ СЕТИ.

2.3.4 Произвести пробное включение и убедиться в функционировании обогревателя.

ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОБНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ!

2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание

2.4.1 В начале зимнего сезона проверить установленный обогреватель на отсутствие механических повреждений;

2.4.2 Проверить целостность подводящего кабеля;

2.4.3 Очистить поверхность от осевшей пыли.

2.4.4 Измерить сопротивление изоляции и цепи нагревательного элемента, СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.3.3

2.4.5 Произвести включение обогревателя и терморегулятора, и убедиться в их функционировании;

2.4.6 При установлении стабильной положительной температуры в весенний период - произвести отключение обогревателей.

2.4.7 Обогреватель не требует дополнительного технического обслуживания, кроме периодического удаления возможных загрязнений и пыли с наружной стороны поверхности.

3 Правила хранения и транспортирования

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов в соответствии группе C по ГОСТ 23216.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды в соответствии группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150 на срок хранения не более трех лет.

Оборудование следует хранить в транспортной таре или без нее, в заводской упаковке.

Допускается возможность транспортирования всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствие с правилами перевозок, действующих для конкретного вида транспорта.

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя техническим условиям ТУ-3442-001-12189681-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации со дня реализации составляет 24 месяца (если изготовителем не предусмотрено иное).

Срок службы/эксплуатации изделия не менее 10 лет.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Адрес изготовителя

Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»

390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,

с. Дубровичи автодорога Рязань-Спасск, 14 км, стр.4Б

тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20

E-mail: marketing@rizur.ru         Web-сайт: http://www.rizur.ru

Приложение 1

Схема электрическая обогревателя типа РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК

Рисунок 1